## Sheet1
附件3
公共租赁住房消防维修项目明细表
序号 | 小区 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 小计/元 | 备注
1 | 凌云公寓（东楼） | 3kg灭火器 | 具 | 432 | 50 | 21600 | 原有灭火器生产日期大多为2017年6月，部分配件老化腐蚀存在安全隐患且无维修检测标识，干粉药剂失效，及时更换。
2 | 凌云公寓（东楼） | 普通双头应急灯 | 盏 | 1241 | 35 | 43435 | 双头应急灯具蓄电池老化，在断电应急状态下持续应急照明时常均小于30min。
3 | 凌云公寓（东楼） | 1.0²双绞线 | 卷 | 30 | 260 | 7800 | 部分报警线路老化，及时更换。
4 | 凌云公寓（东楼） | 1.5²双绞线 | 卷 | 78 | 320 | 24960
5 | 凌云公寓（东楼） | 2.5²双绞线 | 卷 | 18 | 380 | 6840
6 | 凌云公寓（东楼） | 房火门 | 平方 | 52.2 | 580 | 30276 | 顶层及一层部分防火门锈蚀，需更换，共26道门，52.2平方，详细见附表二
7 | 凌云公寓（东楼） | 东楼4栋稳压泵更换 | 套 | 2 | 3000 | 6000 | 已无法运行，需更换
8 | 凌云公寓（东楼） | 东楼备用电源（发电机）维修 | 台 | 1 | 33640 | 33640 | 已无法运行，需维修
9 | 凌云公寓（西楼） | 3kg灭火器 | 具 | 536 | 50 | 26800 | 原有灭火器生产日期大多为2017年6月，部分配件老化、腐蚀存在安全隐患且无维修检测标识，干粉药剂失效，及时更换。
10 | 凌云公寓（西楼） | 普通双头应急灯 | 盏 | 878 | 35 | 30730 | 双头应急灯具及疏散指示蓄电池老化，在断电应急状态下持续应急照明时长均小于30min,部分应急照明已损坏或缺失，及时更换。
11 | 凌云公寓（西楼） | 火灾自动报警系统恢复 | 项 | 1 | 20000 | 20000 | 报警系统瘫痪，火警3个，模块动作124个，报警线路通讯故障，器件故障589个。需及时进行线路排查及系统恢复。
12 | 凌云公寓（西楼） | 自动火灾报警图绘制及程序导入 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 消防控制室图形显示装置内自动火灾报警图图纸丢失。
13 | 凌云公寓（东、西楼） | 输入输出等模块配件 | 个 | 157 | 110 | 17270 | 设施设备配件损坏，需更换。
14 | 凌云公寓（东、西楼） | 声光报警器（带底座） | 个 | 18 | 84 | 1512
15 | 凌云公寓（东、西楼） | 手报按钮（带底座） | 个 | 45 | 58 | 2610
16 | 凌云公寓（东、西楼） | 消火栓按钮（带底座） | 个 | 26 | 54 | 1404
17 | 凌云公寓（东、西楼） | 消防电话分机 | 部 | 35 | 150 | 5250
18 | 凌云公寓（东、西楼） | 远传液位显示装置（双显） | 套 | 4 | 420 | 1680
19 | 凌云公寓（东、西楼） | 电接点压力表（带减压管） | 套 | 6 | 180 | 1080
20 | 凌云公寓（东、西楼） | 广播控制器 | 台 | 1 | 1650 | 1650
21 | 凌云公寓（东、西楼） | 功率放大器 | 台 | 1 | 1980 | 1980
22 | 凌云公寓（东、西楼） | 图形显示装置系统恢复 | 套 | 1 | 12000 | 12000
23 | 凌云公寓（东、西楼） | 西楼1栋2栋3栋稳压泵维修 | 套 | 3 | 500 | 1500 | 无法正常工作，需维修
24 | 凌云公寓（东、西楼） | 西楼备用电源蓄电池更换 | 个 | 2 | 600 | 1200 | 电池老化
25 | 凌云公寓（西楼） | 1.0²双绞线 | 卷 | 28 | 260 | 7280 | 部分报警线路老化，及时更换。
26 | 凌云公寓（西楼） | 1.5²双绞线 | 卷 | 74 | 320 | 23680
27 | 凌云公寓（西楼） | 2.5²双绞线 | 卷 | 18 | 380 | 6840
28 | 凌云公寓（西楼） | 房火门 | 平方 | 21.7 | 580 | 12586 | 顶层及一层部分防火门锈蚀，需更换，共14道门，21.7平方，详细见附表二
29 | 翠峰公寓(1.2.3栋） | 3kg灭火器 | 具 | 306 | 50 | 15300 | 原有灭火器生产日期大多为2017年6月，部分配件老化腐蚀存在安全隐患且无维修检测标识，干粉药剂失效，及时更换。
30 | 翠峰公寓(1.2.3栋） | 普通双头应急灯 | 盏 | 316 | 35 | 11060 | 双头应急灯具蓄电池老化，在断电应急状态下持续应急照明时常均小于30min,部分已损坏或缺失，及时更换。
31 | 翠峰公寓(1.2.3栋） | 火灾报警控制器(联动型) | 台 | 1 | 29877 | 29877 | 报警系统瘫痪，主机设备零件老化，报警设备无输入电压，不能正常运行，需要更换整套报警主机。
32 | 翠峰公寓(1.2.3栋） | 总线盘 | 台 | 2 | 1380 | 2760
33 | 翠峰公寓(1.2.3栋） | 多线盘 | 台 | 1 | 1420 | 1420
34 | 翠峰公寓(1.2.3栋） | MP3播放器 | 台 | 1 | 3100 | 3100
35 | 翠峰公寓(1.2.3栋） | 机柜 | 台 | 1 | 2370 | 2370
36 | 翠峰公寓(1.2.3栋） | 程序费 | 项 | 1 | 2200 | 2200 | 主板拆回厂里导出程序，在导入新主机。
37 | 翠峰公寓(1.2.3栋） | 1.0²双绞线 | 卷 | 40 | 260 | 10400 | 部分报警线路老化，及时更换。
38 | 翠峰公寓(1.2.3栋） | 1.5²双绞线 | 卷 | 78 | 320 | 24960
39 | 翠峰公寓(1.2.3栋） | 2.5²双绞线 | 卷 | 24 | 380 | 9120
40 | 翠峰公寓(1.2.3栋） | 房火门 | 平方 | 35.7 | 580 | 20706 | 顶层及一层部分防火门锈蚀，需更换，共20道门，35.7平方，详细见附表二
41 | 三个区楼梯房 | 3kg灭火器 | 具 | 900 | 50 | 45000 | 原有灭火器生产日期大多为2017年6月，部分配件老化腐蚀存在安全隐患且无维修检测标识，干粉药剂失效，及时更换。
42 | 凌云公寓（东楼） | 消火栓门窗玻璃 | 块 | 46 | 60 | 2760 | 部分消火栓门窗玻璃损坏，及时更换。
43 | 凌云公寓（东楼） | 水带接口 | 个 | 86 | 20 | 1720 | 部分双头上水带接口丢失、老化，及时更换。
44 | 凌云公寓（东楼） | 水泵接合器 | 组 | 5 | 380 | 1900 | 室外水泵结合器零件老化锈蚀，发生火灾时无法打开，及时更换。
45 | 凌云公寓（东楼） | 风机软连接布 | 项 | 16 | 100 | 1600 | 风机软连接布老化、破损，及时更换。
46 | 凌云公寓（西楼） | 屋顶稳压系统遮雨棚 | 个 | 4 | 1000 | 4000 | 原有屋顶稳压系统设备经雨水侵蚀，部分设备零件锈蚀、老化、油漆脱落，安装遮雨棚并对设备零件进行维护保养。
47 | 凌云公寓（西楼） | 水泵接合器 | 组 | 5 | 380 | 1900 | 室外水泵结合器零件老化锈蚀，发生火灾时无法打开，及时更换。
48 | 凌云公寓（西楼） | 风机软连接布 | 项 | 16 | 100 | 1600 | 风机软连接布老化、破损，及时更换。
49 | 凌云公寓（西楼） | 消火栓门窗玻璃 | 块 | 106 | 60 | 6360 | 部分消火栓门窗玻璃损坏，及时更换。
50 | 凌云公寓（西楼） | 水带接口 | 个 | 120 | 28 | 3360 | 部分栓头上水带接口丢失、老化，及时更换。
51 | 翠峰公寓(1.2.3栋） | 消火栓门窗玻璃 | 块 | 20 | 60 | 1200 | 部分消火栓门窗玻璃损坏，及时更换。
52 | 翠峰公寓(1.2.3栋） | 水泵接合器 | 组 | 5 | 380 | 1900 | 室外水泵结合器零件老化锈蚀，发生火灾时无法打开，及时更换。
53 | 翠峰公寓(1.2.3栋） | 火灾显示盘 | 个 | 3 | 460 | 1380 | 一楼火灾显示盘损坏，及时更换。
54 | 翠峰公寓(1.2.3栋） | 正压送风口百叶窗 | 个 | 16 | 180 | 2880 | 部分正压送风口百叶窗损坏，及时更换。
55 | 三个区楼梯房 | 3kg灭火器挂架子 | 个 | 120 | 10 | 1200 | 原有灭火器挂架部分丢失及损坏，及时更换。
56 | 凌云公寓（东楼） | 疏散指示标识牌右键 | 盏 | 516 | 35 | 18060 | 疏散指示牌蓄电池老化，在断电应急状态下持续应急照明时常均小于30min,部分已损坏或缺失，及时更换。
57 | 凌云公寓（东楼） | 疏散指示标识牌右键 | 盏 | 525 | 35 | 18375
58 | 凌云公寓（东楼） | 疏散指示标识牌单面双向 | 盏 | 94 | 35 | 3290
59 | 凌云公寓（东楼） | 安全出口 | 盏 | 413 | 35 | 14455
60 | 凌云公寓（东楼） | 点型光电感烟探测器 | 个 | 188 | 60 | 11280 | 部分探头已损坏坏或丢失，及时更换。
61 | 凌云公寓（东楼） | 光温复合探头 | 个 | 20 | 160 | 3200
62 | 凌云公寓（东楼） | 报警主机电源盘 | 套 | 1 | 2800 | 2800 | 报警主机电源盘丢失，主机联动功能不能实现，及时更换。
63 | 凌云公寓（西楼） | 疏散指示标识牌右键 | 盏 | 452 | 35 | 15820 | 疏散指示牌蓄电池老化，在断电应急状态下持续应急照明时常均小于30min,部分已损坏或缺失，及时更换。
64 | 凌云公寓（西楼） | 疏散指示标识牌右键 | 盏 | 460 | 35 | 16100
65 | 凌云公寓（西楼） | 疏散指示标识牌单面双向 | 盏 | 72 | 35 | 2520
66 | 凌云公寓（西楼） | 安全出口 | 盏 | 184 | 35 | 6440
67 | 凌云公寓（西楼） | 点型光电感烟探测器 | 个 | 525 | 60 | 31500 | 部分感烟探头已损坏坏或丢失，及时更换。
68 | 翠峰公寓(1.2.3栋） | 疏散指示标识牌 | 盏 | 459 | 35 | 16065 | 疏散指示牌蓄电池老化
69 | 翠峰公寓(1.2.3栋） | 感烟探头 | 个 | 108 | 90 | 9720 | 部分感烟探头损坏丢失，及时更换。
| 合计 |  |  |  |  | 736261